SCHNEIDER ATV12 SÜRÜCÜ HIZLI DEVREYE ALMA DÜZELTME:

Menu

SEt	Cihaz Ayarları
drC	Motor Ayarları
I-O	Giriş- Çıkış ayarları
CtL	Cihaz Kontrol ayarları
FUn	Cihaz Uygulama Fonksiyon ayarları
FLt	Hata ayarları
CON	Haberleşme Ayarları
SUP	İzleme

Her çalıştırmada
Cihaza ilk enerji verildiğinde, ayar yapılmışsa “rdY” den önce bunlar görülür.
- init: Başlatma sırası
- rdY: Hız kontrol cihazı hazır
- dcb: DC enjeksiyonlu frenleme yapılıyor
- nSt: Serbest duruş
- FSt: Hızlı duruş
- tUn: Otomatik ince ayar yapılıyor
- Bir hata durumunda gösterge yanıp söner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İLK PARAMETRE AYARLARI
Motor ayarları
Hız kontrol ilk bağlandığında, çalıştıracağı motorun değerleri (motor üzerindeki etikette yazar) cihaz ayarlarından değiştirilmelidir. Bu bir kez yapıldıktan sonra motor değiştirilmediği sürece aynı ayarlarla kullanılabilir. Motor değerleri dRC menusunden girilir.

dRC -> bFr	Motor frekansı – genelde 50 hz dir.
dRC -> UnS	Motor plakasındaki nominal motor gerilimi
dRC -> FrS	Motor plakasındaki nominal motor frekansı
dRC -> nCr	Motor plakasındaki nominal motor akımı
dRC -> nSP	Motor plakasındaki nominal motor hızı
dRC -> COS	Motor plakasındaki COS fi değeri
dRC -> tUn	Motor plakasındaki değerlerin otomatik ayarlanması
Plakadaki değerler doğru girildikten sonra YES yapılır. Ayar bitince dOnE görülür
dRC -> SCS	Str1 seçilerek motora ait değerler hız kontrol cihaz hafızasına kalıcı olarak	kaydedilir.
dRC -> ItH	Motor termik koruması
Motor üzerindeki nominal akım buraya girilir
dRC -> UFt = L gerilim frekans oranını ayarlayın.
Motor akımı, hız kontrol cihazı nominal akımının 0.2 katından düşükse, hız kontrol cihazı motor termik koruma sağlamayacaktır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabrika ayarlarına dönüş
drC-, I-O-, CtL- ve FUn- menülerinde FCS parametresini “Inl” ayarlayın
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I-O	Giriş- Çıkış ayarları
I-O ->	tCC	2-3 kablolu kontrol seçimi
2 kablolu seçimde, “ileri” ve “geri” logic girişler kullanılır. İleri = LI1 – geri = LIx
3 kabluda ek olarak “stop” için giriş kullanılabilir.	Stop= LI1- ileri= LI2 - geri= LIx
LOC ayarlanırsa lokal kontroller kullanılır. RUN-STOP-RESET
I-O ->	rrS	logic giriş üzerinden motoru ters çalıştırma
tCC = 2C ise LI2 – tCC = 3C ise LI3 – tCC = LOC ise geri dönüş yoktur
rrS ayarrında LIx girişi seçilerek ters çalıştırma LIx üzerinden yapılabilir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CtL	Cihaz kontrol ayarları
CtL ->	Frekans kaynağı olarak AIx seçilebilir.
CtL ->
CtL ->
CtL ->
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUn	Cihaz uygulama fonksiyon ayarları
FUn ->	rPC – rPt	rampa türü
FUn ->	sTc – Stt	duruş modları
FUn ->	PSS – PS2	Önceden ayarlana 2 hız – tCC=2C ise LI3
FUn ->	PSS – PS4	Önceden ayarlana 4 hız – tCC=2C ise LI4
FUn ->
FUn ->
FUn ->
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otomatik yeniden yolverme Flt- Atr “yes” ayarlı değilse “ileri”, “geri” ve “DC stop” resetlenmelidir.
Motor faz kaybı OPL = YES iken, faz kaybı veya düşük güçte motor veya motor bağlantısı olmadan cihaz çalıştırılmak istenirse “OPL” hatası verir.
Yavaşlama rampasında normal durma modu (Stt = rMP

Dönen yükü yakalama ve yolverme (I-O -> CRH3 ayarını incele)
Sadece 2 kablolu seviye algılama kontrolü için kullanılabilir (tCC = 2C ve tCt = LEL veya PFO).
Otomatik enjeksiyonlu duruş DC olarak konfigüre edilmişse bu fonksiyon kilitlenir DC (AdC = Ct)

Durdurma fonksiyonları, çalışma fonksiyonları üzerinde önceliğe sahiptir.
Lojik komutu üzerinden hız referansları, analog referanslara göre önceliklidir

Set -> ItH – Motor termik koruması – motor üzerindeki amper değerini gir

RDY – Conf – ACC – Kalkış zamanı – 0,1 ile istenilen süre saniye olarak yazılır
Motorun normal hızına kaç saniyede ulaşacağını belirler
 RDY – Conf – DEC – Duruş zamanı – 0,1 ile istenilen süre saniye olarak yazılır
Stopa basıldığında motor hızının kaç saniyede duracağını belirler
RDY – Conf – LSP – Motorun potansiyometre ile ulaşabileceği en düşük hızı belirler
Motor hızının ayarlanabileceği en düşük hızı belirler. Örnek: 20,0 girilirse, motor potansiyometre ile en düşük 20,0 hz ile çalıştırılabilir. Potansiyomaetre ile motor durdurulamaz. 0,0 girildiğinde, potansiyometre 0 ‘a getirildiğinde start basılı olsa bile motor dönüşü olmaz.
RDY – Conf – HSP – Motorun potansiyometre ile ulaşabileceği en yüksek hızı belirler
Motor hızının ayarlanabileceği en yüksek hızı belirler. Örnek: 20,0 girilirse, motor potansiyometre ile en fazla 20,0 hz ile çalıştırılabilir. Potansiyometre ile motor durdurulamaz. 0,0 girildiğinde, potansiyometre en hızlı konumada getirilse start basılı olsa bile motor dönüşü olmaz.
Motor normal çalışmada 50 hz ile çalışmaktadır. Bu ayar ile motor normalin üzerinde hızlada çalıştırılabilir.
RDY – Conf – FULL – DRC – içindeki motor etiket değerleri mutalaka girilmeli sonra ,
RDY – Conf – FULL – DRC –TUN – YES ( Enerji varken ama start verilmemişken motor parametreleri girildikten sonra yapılmalıdır ) ( entere 3 sn basılı tutunuz)

Conf – FULL – FUN- RRS – L2H (Geri Yön Ataması)
RDY – Conf – FULL – CTL – CHCH – SEP (entere 3sn basılı tutun ) ( Mutlaka yapın)
RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AII (Terminalden referansı belirleyebilmek için (Harici Potansiyometre ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun)
RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AIUI ( Ekran üzerindeki potansiyometreyi (enter tuşunu kullanarak) referansı belirleyebilmek için (entere 3sn basılı tutun)...bu işlemi yaptıktan sonra RDY konumuna dönülür. Start verilir ve üstteki potansiyometre (yuvarlak tuşa) 3 kez üst üste basılır ve frekansı arttırma işlemi bundan sonra yapılabilir (bu kısımda frekans yüzde(%) şeklinde artar)
RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – tEr ( Terminalden kontrol sağlayabilmek için (24V-LI1 arası start için mesela) (entere 3sn basılı tutun )
RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – LOC ( Ekran üzerindeki RUN – STOP tuşları ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun)